Techwin防雷产品说明书

天馈开关型系列产品

—— R05U70F R21F70F R21T70F

R25N70F R25D70F R25B70F R25S70F

欢迎购买天盾防雷产品，选择天盾，选择安全！

安全指南 ◆仅允许专业技术人员根据本说明书进行安装、维护、更换防雷产品 ◆请定期检查防雷器工作状态，一旦防雷器失效，请及时更换 ◆防雷器与被保护设备之间连接线应尽可能短

开箱检查

防雷器、说明书、保修卡

产品概述

天馈开关型系列防雷产品主要用于射频信号系统，保护通信设备信号线路免受雷电电磁脉冲、感应过电压、操作过电压的影响，广泛应用于无线覆盖、通信基站、有线电视、卫星电视、GPS等领域射频线路保护。该系列产品具有频率范围宽、插损低、驻波小等特点，在不影响设备正常通信前提下，具有良好的防雷效果。

主要技术指标

| 指标 型号 | R05U70F | R21F70F | R21T70F | R25N70F |  | R25D70F | R25B70F | R25S70F |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作频率Fr | 0-0.5GHZ | 0-2.1GHZ |  | 0-2.5GHZ |  |  |  |  |  |
| 最大可持续工作电压Uc | 70V DC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大通流容量Imax | 10kA（8/20μs） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保护水平Up | 200V（5kA，8/20μs） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 响应时间Ta | 100ns |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 驻波比VSWR | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 插入损耗Ae | 0.2dB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接头形式 | UHF | F | TNC | N | DIN |  | BNC |  | SMA |

安装流程

安装环境

请确保处于室内或者防水箱内

避免安装在剧烈震动场所

确保射频信号频率、功率与防雷器匹配

确保防雷器能可靠接地，并且工频接地电阻低于10欧姆

安装准备

工具：十字螺丝刀、一字螺丝刀、剥线钳等各一把

| 辅 材 | 规 格 | 数 量 | 作 用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天馈连接线 | 天馈线，长度根据实际情况定 | 1根/路 | 用于防雷器与被保护设备连接 |
| PE连接线 | ≥2.5mm2 | 1根 | 就近接地 |

安装示意图

1、将防雷器水平安装在相应位置

2、截取合适长度射频线，连接防雷器与被保护设备射频输入端口

3、完成从室外进入的射频线与防雷器连接

4、将防雷器地线就近接地

产品应用拓扑图

常见故障

| 常见故障 | 可能原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 防雷器安装后，信号衰减厉害或不通 | 防雷器传输性能不达标 | 更换防雷器 |
|  | 传输距离超过最长允许范围 | 确保设备之间连接线缆在标准规定范围内 |
|  | 防雷器与电缆特性阻抗不匹配 | 防雷器通常阻抗为75Ω |
| 防雷器地线接地后，信号不通或；地线不接地后，通信正常 | 地电压波动过大 | 地网改造 |
| 防雷器安装后，持续发热 | 射频信号功率过大 | 更换防雷器 |
| 防雷器运行一段时间后信号不通，拆下防雷器后，信号正常 | 防雷器因雷击或其他原因损坏 | 更换防雷器 |

如需更详细技术信息，欢迎来电咨询 400-886-8016

深圳市天盾雷电技术有限公司

中国·深圳 518118

地址：深圳市坪山新区大工业区金兰路华丰高新产业园D栋四楼

电话：+86-755-86215101

传真：+86-755-86131076

网址：www.techwin.com