Techwin防雷产品说明书

POE产品

——POE6-48  POE6-48-16  POE6-48-24

欢迎购买天盾防雷产品，选择天盾，选择安全！

安全指南 ◆仅允许专业技术人员根据本说明书进行安装、维护、更换防雷产品 ◆安装必须在断电情况下进行 ◆请定期检查防雷器工作状态，一旦防雷器失效，请及时更换 ◆防雷器与被保护设备之间连接线应尽可能短

开箱检查

防雷器、说明书、保修卡

产品概述

POE6-48系列产品是为POE供电设备定制的一款防雷产品，保护通信设备POE端口线路免受雷电电磁脉冲、感应过电压、操作过电压的影响，广泛应用于无线覆盖、安防监控等领域。该系列产品具有残压低、方便安装等特点，具有良好的防雷效果。

主要技术指标

| 型号 指标 | POE6-48 | POE6-48-16 |  | POE6-48-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作电压Un | 48VDC |  |  |  |
| 最大持续工作电压Uc | 57VDC |  |  |  |
| 标称放电电流In | 3kA |  |  |  |
| 最大通流容量Imax | 5kA |  |  |  |
| 保护水平Up | 150V（10/700μs） |  |  |  |
| 传输速率Vs | 1000Mbps |  |  |  |
| 响应时间Ta | 1ns |  |  |  |
| 插入损耗Ae | ＜0.5dB |  |  |  |
| 接头形式 | RJ45 |  |  |  |
| 保护线路 | 1/2,3/6,4/5,7/8 |  |  |  |
| 外形尺寸 | 105*58*28mm |  | 482*108*46 mm |  |
| 保护等级 | IP20 |  |  |  |

安装流程

安装环境

请确保处于室内或者防水箱内

避免安装在剧烈震动场所

确保防雷器能可靠接地，并且工频接地电阻低于10欧姆

安装准备

工具：十字螺丝刀、一字螺丝刀、剥线钳等各一把

| 辅 材 | 规 格 | 数 量 | 作 用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网线 | 屏蔽双绞线 15-30CM | 1根 | 连接防雷器与被保护设备 |
| PE连接线 | ≥1.5mm2 | 1根 | 就近接地 |
| 螺钉 | M4 | 6颗 | 固定防雷器 |

安装示意图

POE6-48

POE6-48-16  POE6-48-24

常见故障

| 常见故障 | 可能原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 防雷器安装后，信号不通或者掉包 | 防雷器传输性能不达标 | 更换防雷器 |
|  | 传输距离超过最长允许范围 | 确保设备之间信号线路连接在标准允许范围内 |
|  | 防雷器与线缆传输速率不匹配 | 更换防雷器 |
| 防雷器地线接地后，信号不通；地线不接地后，通信正常 | 地电压波动过大 | 地网改造，若信号不通表示防雷器已经被烧坏，需要更换防雷器 |
| 防雷器运行一段时间后，信号不通，拆下防雷器后，信号恢复 | 防雷器因雷击损坏或其他原因 | 更换防雷器 |

如需更详细技术信息，欢迎来电咨询 400-886-8016

深圳市天盾雷电技术有限公司

中国·深圳 518118

地址：深圳市坪山新区大工业区金兰路华丰高新产业园D栋四楼

电话：+86-755-86215101

传真：+86-755-86131076

网址：www.techwin.com